## Sheet1
| 楼层 | 类型 | 房号 | 设备调试备注（绿色表示调试完成 | 无线人体检测器(DT7225) | 红外学习遥控模块(RS-KTC-N01) | 智能空开(LT-220-30A) | 智能电表(DDSD1352-C) | 智能数据网关(iSmart200) | 安装箱 | 智能电表(AMC16MA) | 互感器(人民电器) | 施工备注 | ismart200IP(掩码:255.255.255.0。网关：192.168.80.1） | 逻辑关系（未填写逻辑关系的地点全部按照101教室的逻辑关系设置）（未备注的设备地址均为智能空开1，智能电表2，红外学习遥控模块3） | ismart200所接入设备（个别特殊的已列出。未列出的ismart200接入设备按本清单左侧所示的种类及数量计） | 通用逻辑 | 备注
1#楼 | 一楼 | 普通教室 | 101 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.181 | 1.当人体探测器探测到人离开，一定时间后，先控制空调关机，然后控制智能空开断电 2.当人体探测器探测到人进入时，控制智能空开合上 |  | 当红外学习遥控探测到环境温度低于温度设定值时控制空调关机（空调只做关机控制） | 部分地点有两个电表，则两个电表数据之和为该地点电能
|  |  | 102 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.2
|  |  | 103 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.3
|  |  | 104 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.4
|  |  | 112 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.5
|  |  | 113 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.6
|  | 阶梯教室 | 107 | 三相，空调控制器地址为3,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | （已完成施工）大礼堂，教室较大，三个空调，需两个人体探测器，两个学习遥控模块 | 192.168.80.7
|  |  | 111 | 无电表空调地址3，4,5，网络不通 |  | 3 |  |  | 2 | 1 |  |  | 100A做不了电能监测等，大礼堂，教室较大，四个空调，三个学习遥控模块 | 192.168.80.8,192.168.80.170 | 只做空调远程开关机无其他控制 | 1#：地址为3的空调控制器 2#：地址为4,5的空调控制器
|  | 医务室 | 医务室 | 单相，外侧网线不通 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | (完成施工）两个房间有空调，单独控制各个房间空调，需两个无线人体探测器，智能数据网关，安装箱，两套电箱，需两个空开两个电表 | 1# 192.168.80.9 2# 192.168.80.10 | 1.分A,B两个房间。当A房间内的人体探测器探测到人离开，一定时间后，控制空调关机，B房间同理。当A,B房间人体探测器都探测到人离开后，先控制空调关机，然后控制智能空开断电。 2.任意一个ismart200所对应的无线人体检测器探测到有人进入时，马上控制智能空开合上。（套间房默认1#为第一道门处的人体探测器） | 1#:无线人体探测器，红外学习遥控模块，智能电表，智能空开 2#：无线人体探测器，红外学习遥控模块，智能电表，智能空开 |  | 该点的用电量为两个智能电表的用电量总和
|  | 招生办 | 招生办 | 单相，一号网线不通，标签已贴 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  | （完成施工）2个小房间，1个大房间，三台空调。单独控制各个房间空调，需三个无线人体探测器，智能数据网关，两个安装箱 | 1# 192.168.80.11 2# 192.168.80.12 3# 192.168.80.13 | 1.分A,B,C三个房间，当A房间内的人体探测器探测到人离开，一定时间后，A房间红外学习遥控模块控制A房间空调关机。B房间，C房间同理。当A,B,C房间人体探测器都探测到人离开后，先控制空调关机，然后控制智能空开断电。 2.任意一个ismart200所对应的无线人体检测器探测到有人进入时，马上控制智能空开合上。（套间房默认1#为第一道门处的人体探测器） | 1#:无线人体探测器，红外学习遥控模块，智能电表，智能空开 2#：无线人体探测器，红外学习遥控模块 3#：无线人体探测器，红外学习遥控模块
| 二楼 | 普通教室 | 201 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.14
|  |  | 202 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.15
|  |  | 203 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.16
|  |  | 204 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.17
|  |  | 205 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.18
|  |  | 206 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.19
|  |  | 213 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.20
|  |  | 214 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.21
|  |  | 215 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.22
|  |  | 216 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.23
|  |  | 217 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.24
|  |  | 218 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.25
|  |  | 219 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.26
|  | 电子阅历室 | 210 | 三相，网线不通 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | （已完成施工）2台空调，门距较长，需要2个人体检测器。串联 | 192.168.80.27 |  |  |  | 两个人体探测器串联 | 不通
| 三楼 | 普通教室 | 301 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.28
|  |  | 302 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.29
|  |  | 303 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.30
|  |  | 304 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.31
|  |  | 305 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.32
|  |  | 306 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.33
|  |  | 312 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.34
|  |  | 313 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.35
|  |  | 314 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.36
|  |  | 315 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.37
|  |  | 316 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.38
|  |  | 317 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.39
|  |  | 318 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.40
|  |  | 团体辅导室 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.41
|  |  | 心理活动中心 | 单相，无网线 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工，有隔断，两个人体探测器串联 | 192.168.80.42 |  |  |  | 两个人体探测器串联
|  | 教师阅历室 | 311 | 三相，网络不通，空调控制器地址3,4,5 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | （已完成施工）4台空调，教室大，空调较分散，需3个红外学习遥控模块，内有大量图书架，遮挡严重，不做人体探测 | 192.168.80.43 | 只做空调远程开关机无其他控制
| 四楼 | 普通教室 | 401 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.44
|  |  | 402 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.45
|  |  | 403 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.46
|  |  | 404 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.47
|  |  | 405 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.48
|  |  | 406 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.49
|  |  | 413 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.50
|  |  | 414 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.51
|  |  | 415 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.52
|  |  | 416 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.53
|  |  | 417 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.54
|  | 电脑室 | 407 | 三相，两台不一样空调，通道一和通道二控制关机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.55 |  |  |  | 空调控制通道1控制一台空调，通道2控制一台空调。关机时通道1和通道2都关机 | 不通
|  |  | 408 | 三相，线贴空调，两台不一样空调，通道一和通道二控制关机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.56 |  |  |  | 空调控制通道1控制一台空调，通道2控制一台空调。关机时通道1和通道2都关机 | 不通
|  |  | 411 | 三相，两台不一样空调，通道一和通道二控制关机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.57 |  |  |  | 空调控制通道1控制一台空调，通道2控制一台空调。关机时通道1和通道2都关机 | 不通
|  |  | 411-2 | 单相，网线不通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.58
|  |  | 412 | 三相，两台不一样空调，通道一和通道二控制关机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.59 |  |  |  | 空调控制通道1控制一台空调，通道2控制一台空调。关机时通道1和通道2都关机 | 不通
|  | 广播室 | 409 | 单相，网线不通 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | （已完成施工）两个房间，一台空调。需两个人体探测器串联 | 192.168.80.60 |  |  |  | 两个人体探测器串联
| 五楼 | 普通教室 | 501 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.61
|  |  | 502 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.62
|  |  | 503 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.63
|  |  | 504 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.64
|  |  | 505 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.65
|  |  | 506 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.66
|  |  | 512 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.67
|  |  | 513 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.68
|  |  | 514 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.69
|  |  | 515 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.70
|  |  | 516 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.71
|  |  | 517 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.72
|  |  | 518 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.73
|  | 电脑室 | 507 | 三相，网络不通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.74 |  |  |  |  | 不通
|  |  | 508 | 三相，网络不通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.75 |  |  |  |  | 不通
|  |  | 508-2 | 单相，网线不通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.76 |  |  |  |  | 不通
|  |  | 509 | 三相，两台不一样空调，通道一和通道二控制关机 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | （已完成施工）2台空调，门距较长，需要2个人体检测器。串联 | 192.168.80.77 |  |  |  | 两个人体探测器串联，空调控制通道1控制一台空调，通道2控制一台空调。关机时通道1和通道2都关机 | 不通
|  |  | 510 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.78 |  |  |  |  | 不通
|  |  | 510-2 | 单相，网线不通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.79 |  |  |  |  | 不通
|  |  | 511 | 三相改线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.80 |  |  |  |  | 不通
| 六楼 | 普通教室 | 601 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.81
|  |  | 602 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.82
|  |  | 603 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.83
|  |  | 604 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.84
|  |  | 605 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.85
|  |  | 606 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.86
|  |  | 612 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.87
|  |  | 613 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.88
|  | 电脑室 | 607 | 三相，线贴空调 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.89
|  |  | 608 | 三相，线贴空调 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.90 |  |  |  |  | 不通
|  |  | 608-2 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.91 |  |  |  |  | 不通
|  |  | 609 | 三相，网线不通 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | （已完成施工）2台空调，门距较长，需要2个人体检测器。串联 | 192.168.80.92 |  |  |  | 两个人体探测器串联 | 不通
|  | 实训室 | 610 | 单相，网线不通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.93 |  |  |  |  | 不通
|  |  | 610-2 | 单相，网线不通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.94 |  |  |  |  | 不通
|  | 电脑室 | 611 | 三相，网络不通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.95 |  |  |  |  | 不通
|  | 办公室 | 702 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.96
|  |  | 703 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.97不通
|  |  | 704 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.98不通
|  |  | 教材室 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.99不通
|  |  | 706 | 三相完成一间 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | （已完成施工）有两个独立房间，需当做二套施工 | 1#192.168.80.100不通 2#192.168.80.101 | A，B两个房间，B房间电取自A房间。 1.当A房间人体探测器探测人离开，一定时间后控制空调关机。B房间同理。当A,B房间人体探测器都探测到人离开，一定时间后控制智能空开断电。 2.当A，B房间任意一个人体探测器探测到人进入时，控制智能空开合上。 | 1#:无线人体探测器，红外学习遥控模块，智能电表，智能空开 2#：无线人体探测器，红外学习遥控模块
|  |  | 707 | 三相 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  | （已完成施工）2个小房间，1个大房间，三台空调。单独控制各个房间空调，需三个无线人体探测器，智能数据网关，两个安装箱 | 1# 192.168.80.102不通 2# 192.168.80.103 3# 192.168.80.104 | 1.分A,B,C三个房间，当A房间内的人体探测器探测到人离开，一定时间后，A房间红外学习遥控模块控制A房间空调关机。B房间，C房间同理。当A,B,C房间人体探测器都探测到人离开后，先控制空调关机，然后控制智能空开断电。 2.当任意一个ismart200所对应的无线人体检测器探测到有人进入时，马上控制智能空开合上。（套间房默认1#为第一道门处的人体探测器） | 1#:无线人体探测器，红外学习遥控模块，智能电表，智能空开 2#：无线人体探测器，红外学习遥控模块 3#：无线人体探测器，红外学习遥控模块
|  | 电脑室 | 705 | 三相，网线不通 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | （已完成施工）2台空调，门距较长，需要2个人体检测器。串联 | 192.168.80.105不通 |  |  |  | 两个人体探测器串联
| 八楼 | 办公室 | 801 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.106
|  |  | 802 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.107
|  |  | 803 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.108不通
|  |  | 804 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.109不通
|  |  | 805 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.110
|  |  | 806 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.111
|  |  | 807 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.112
|  |  | 808 | 单相 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  | （已完成施工）2个小房间，1个大房间，三台空调。单独控制各个房间空调，需三个无线人体探测器，智能数据网关，两个安装箱 | 1# 192.168.80.113 2# 192.168.80.114 3# 192.168.80.115不通 | 1.分A,B,C三个房间，当A房间内的人体探测器探测到人离开，一定时间后，A房间红外学习遥控模块控制A房间空调关机。B房间，C房间同理。当A,B,C房间人体探测器都探测到人离开后，先控制空调关机，然后控制智能空开断电。 2.只需当1#ismart200所对应的无线人体检测器探测到有人进入时，马上控制智能空开合上。（套间房默认1#为第一道门处的人体探测器） | 1#:无线人体探测器，红外学习遥控模块，智能电表，智能空开 2#：无线人体探测器，红外学习遥控模块 3#：无线人体探测器，红外学习遥控模块
|  |  | 809 | 单相 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  | （已完成施工）2个小房间，1个大房间，三台空调。单独控制各个房间空调，需三个无线人体探测器，智能数据网关，两个安装箱 | 1# 192.168.80.116 2# 192.168.80.117 3# 192.168.80.118 | 1.分A,B,C三个房间，当A房间内的人体探测器探测到人离开，一定时间后，A房间红外学习遥控模块控制A房间空调关机。B房间，C房间同理。当A,B,C房间人体探测器都探测到人离开后，先控制空调关机，然后控制智能空开断电。 2.只需当1#ismart200所对应的无线人体检测器探测到有人进入时，马上控制智能空开合上。（套间房默认1#为第一道门处的人体探测器） | 1#:无线人体探测器，红外学习遥控模块，智能电表，智能空开 2#：无线人体探测器，红外学习遥控模块 3#：无线人体探测器，红外学习遥控模块
|  |  | 810 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.119
|  |  | 811 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.120
|  |  | 812 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.121
| 九楼 | 办公室 | 901 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.122
|  |  | 902 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.123
|  |  | 903 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.124
|  |  | 904 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.125
|  |  | 905 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.126
|  |  | 906 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.127
|  |  | 907 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.128
|  |  | 908 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.129不通
|  |  | 909 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | （已完成施工）有独立的两个电箱，需当二套施工，可以施工 | 192.168.80.130
|  |  | 909-2 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 192.168.80.131
|  |  | 910 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.132不通
|  |  | 911 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.133
|  |  | 912 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.134
|  |  | 913 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.135
|  |  | 914 | 三相，前空调有问题 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | （已完成施工）门距较长，需两个人体探测器串联，可以施工 | 192.168.80.136不通
|  |  | 915 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.137不通 |  |  |  | 两个人体探测器串联
| 十楼 | 工会 | 1001 | 三相，空调控制器地址为3,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | （已完成施工）三台空调，需2个红外学习遥控模块，人体检测器暂按一个计算，后期测试，如因门距过长，可能需增加一个人体检测器 | 192.168.80.138不通
| 电井 | 1~6楼 | 6间配线间 | [5 empty] | 6 | 6 | 8 | 609 | 具体每层的配线间安装数量需根据各楼层空调数确定 |  | 具体每层的配线间安装数量需根据各楼层空调数确定
2#楼 | 一楼 |  | 汽车车身实训室 | 单相，网线不通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 两个房间独立房间，可以施工 | 192.168.80.139
|  |  | 汽车车身实训室 | 单相，网线不通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 192.168.80.140
| 二楼 | 实训室 | 201-202 | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | （已完成施工）无配电箱，只做空调控制 | 192.168.80.141 | 当人体探测器探测到人离开，一定时间后控制空调关机
|  |  | 203-204 | 三相，电表地址1,2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | （已完成施工）可监测空调用电及控制 | 192.168.80.142 | 当人体探测器探测到人离开，一定时间后控制空调关机 |  |  | 该点的用电量为两个智能电表的用电量总和
|  |  | 205-206 | 三相，电表地址1,2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | （已完成施工）可监测空调用电及控制 | 192.168.80.143 | 当人体探测器探测到人离开，一定时间后控制空调关机 |  |  | 该点的用电量为两个智能电表的用电量总和
|  | 办公室 | 207 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.144
| 三楼 | 实训室 | 301 | 三相 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.145 | 当人体探测器探测到人离开，一定时间后控制空调关机
|  |  | 302-303 | 三相，电表地址1,2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | （已完成施工）两个独立空开，需两个电表监测电能 | 192.168.80.146 | 当人体探测器探测到人离开，一定时间后控制空调关机 |  |  | 该点的用电量为两个智能电表的用电量总和
|  |  | 304-305 | 三相，电表地址为1,2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | （已完成施工）两个独立空开，需两个电表监测电能 | 192.168.80.147 | 当人体探测器探测到人离开，一定时间后控制空调关机 |  |  | 该点的用电量为两个智能电表的用电量总和
|  |  | 310 | 三相，电表地址为1,2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | （已完成施工）可监测空调用电及控制，一台空调一个空开控制。共需两个电表 | 192.168.80.148 | 当人体探测器探测到人离开，一定时间后控制空调关机 |  |  | 该点的用电量为两个智能电表的用电量总和
|  |  | 311 | 三相，电表地址为1,2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | （已完成施工）可监测空调用电及控制，一台空调一个空开控制。共需两个电表 | 192.168.80.149 | 当人体探测器探测到人离开，一定时间后控制空调关机 |  |  | 该点的用电量为两个智能电表的用电量总和
|  |  | 312 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.150
|  |  | 313 | 三相，电表地址为1,2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | （已完成施工）两个独立空开，需两个电表监测电能 | 192.168.80.151 | 当人体探测器探测到人离开，一定时间后控制空调关机 |  |  | 该点的用电量为两个智能电表的用电量总和
|  | 办公室 | 309 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.152
| 四楼 | 办公室 | 408 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.153
| 五楼 | 实训室 | 501-502 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.154
|  |  | 505-506 | 三相，1号ismart接入两个空调控制器，地址为3,4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | （已完成施工）两个独立电箱。门距长，两个人体探测器串联，一个小房间需额外的人体和红外学习模块 | 1#192.168.80.155 2#192.168.80.168 | 1.分A,B两个房间。当A房间内的人体探测器探测到人离开，一定时间后，控制空调关机，B房间同理。当A,B房间人体探测器都探测到人离开后，先控制空调关机，然后控制智能空开断电。 2.任意一个ismart200所对应的无线人体检测器探测到有人进入时，马上控制智能空开合上。（套间房默认1#为第一道门处的人体探测器） | 1#:无线人体探测器，2个红外学习遥控模块，智能电表，智能空开 2#：无线人体探测器，红外学习遥控模块 ，智能电表 |  | 该点的用电量为两个智能电表的用电量总和
| 六楼 |  | 601-602 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | (已完成施工）可以施工 | 192.168.80.156
|  |  | 603-604 | 三相，空调地址为3,4,5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | （已完成施工）电脑室，5台空调，2个门，门距较长，两个人体探测器串联 | 192.168.80.157
|  |  | 605-606 | 三相，空调地址为3,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | （已完成施工）电脑室，4台空调，2个门，门距较长，两个人体探测器串联 | 192.168.80.158
| 七楼 |  | 701-702 | 三相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.159
|  |  | 703-704 | 网线不通，三相，两台不一样空调，通道一和通道二控制关机 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | （已完成施工）门距长，需两个人体探测器串联 | 192.168.80.160 |  |  |  | 空调控制通道1控制一台空调，通道2控制一台空调。关机时通道1和通道2都关机
|  |  | 707-708 | 三相，空调地址为3,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | （已完成施工）电脑室，4个空调，需两个红外学习遥控模块。门距过长，需两个无线人体检测器串联 | 192.168.80.161
| 九楼 |  | 901 | 三相，IP需重复需修改 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 两个房间，需独立控制空调，需两个无线人体检测器，智能数据网关，安装箱 | 192.168.80.162，192.168.80.168改169 | 1.分A,B两个房间。当A房间内的人体探测器探测到人离开，一定时间后，控制空调关机，B房间同理。当A,B房间人体探测器都探测到人离开后，先控制空调关机，然后控制智能空开断电。 2.任意一个ismart200所对应的无线人体检测器探测到有人进入时，马上控制智能空开合上。（套间房默认1#为第一道门处的人体探测器） | 1#:无线人体探测器，红外学习遥控模块，智能电表，智能空开 2#：无线人体探测器，红外学习遥控模块
|  |  | 904 | 三相，无网线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.163
|  |  | 905 | 单相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.164
4#楼 | 二楼 | 新疆办公室 | 201 | 单相，网线不通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.165
|  |  | 202 | 单相，网线不通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.166
|  |  | 203 | 三相，网络不通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 已完成施工 | 192.168.80.167
[5 empty] | 无线人体检测器(DT7225) | 红外学习遥控模块(RS-KTC-N01) | 智能空开(LT-220-30A) | 智能电表(DDSD1352-C) | 智能数据网关(iSmart200) | 安装箱 | 智能电表(AMC16MA) | 互感器(人民电器)
合同数量： |  |  |  |  | 186 | 182 | 244 | 180 | 186 | 186 | 8 | 609
安装数量： |  |  |  |  | 181 | 180 | 148 | 164 | 176 | 178 | 8 | 609
剩的5个人体探测器及2个红外学习遥控模块建议先不安装，现场调试已安装教室办公室功能都没问题后再安装。防止有些教室过大，无法满足功能需要增加设备。